GMINA  DĄBROWICE

ul.  Nowy  Rynek  17,  99-352  Dąbrowice

tel/fax (+ 48 24) 252-25-87;  e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

REGON 611015891  NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, 23 grudnia 2019 roku

dotyczy: postępowania przetargowego ZP.271.13.2019  „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice”

Gmina Dąbrowice udziela odpowiedzi  na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W formularzu rzeczowo-finansowym Zamawiający określił stawkę podatku VAT dla kolektorów słonecznych zlokalizowanych na budynku pomocniczym na poziomie 8%. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku instalacji kolektorów słonecznych część instalacji która znajduje się poza obrysem budynku mieszkalnego winna zostać objęta stawka VAT na poziomie 23%, a część znajdująca się w budynku mieszkalnym winna mieć stawkę VAT 8%. W związku z tym prosimy o zmianę formularza cenowa poprzez ujęcie dwóch stawek podatku VAT dla części zewnętrznej i wewnętrznej bądź potwierdzenie, że Wykonawca ma dla celów porównania ofert przyjąć stawkę na poziomie 8% przy czym podczas realizacji zadania Wykonawca wystawi dla tych instalacji fakturę ze stawką VAT 23% i 8%

Zamawiający dokonał zmian w formularzu rzeczowo-finansowym.

Pytanie 2

Formularze rzeczowo-cenowe zawierają zapis o treści: „Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto (bez podatku od towarów i usług)” w związku z tym, że od listopada 2019 roku nie obowiązuje już procedura odwrotnego obciążenia wnosimy o usunięcie zapisów jako nie zgodnych z obowiązującym prawem

Zamawiający dokonał zmian w formularzu rzeczowo-finansowym.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie użytkownika  kotłowni na budynkach użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Dąbrowicach, Urząd Gminy Dąbrowice) jest:

- adaptacja pomieszczenia w zakresie robót budowlanych (malowanie ścian, wyrównanie posadzki, ewentualne montaże drzwi, wyburzenia ścian, wykonanie studni schładzających itp.)

- montaż wkładu kominowego

- doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wszystkich mediów w tym kanalizacji, wody zimnej ciepłej cyrkulacji rurociągów grzewczych

- wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotłowni

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem z pomieszczenia kotłowni jest po stronie Beneficjenta.

Demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem go z pomieszczenia kotłowni, a dodatkowo przeniesienie go w miejsce wskazane przez Beneficjenta leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem z pomieszczenia kotłowni jest po stronie Beneficjenta

Jak powyżej.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją techniczną kotłowni na biomasę dla budynków mieszkalnych Wykonawca wykonuje instalację do punktów „A” i „B” wskazanych na schemacie technologicznym.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją techniczną kotłowni na biomasę pompa obiegowa ( poz.8) na schemacie wraz z osprzętem jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że  dostawa i montaż wkładu kominowego do odprowadzenia spalin jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że  wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie podestu pod kocioł jest w gestii Beneficjenta.

Wykonanie podestu pod kocioł leży w gestii Beneficjenta, jeśli jego wykonanie jest niezbędne  do poprawnego wykonania instalacji.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie gniazda 230 V (do podłączenia kotła) z uziemieniem jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż termostatu pokojowego dla kotłowni?

Dostawa i montaż termostatu pokojowego jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 13

Prosimy o informację, czy dla kotłowni na biomasę należy dostarczyć moduł internetowy?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia modułu internetowego przez Wykonawcę. Jednak w przypadku, gdy Beneficjent instalacji zakupi moduł, Wykonawca jest zobowiązany do jego montażu. Podłączenie modułu do internetu leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 14

Jeżeli  dla kotłowni na biomasę należy dostarczyć moduł internetowy, to czy Wykonawca ma go podłączyć do Internetu Beneficjenta?

Jak powyżej.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenia nowych kotłów będą zawsze realizowane w istniejących kotłowniach.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 16

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów o płynnej (nie skokowej) modulacji mocy kotłów (nie palników) w zakresie 30 – 100 % mocy deklarowanej przez producenta i oczekuje potwierdzenia tego parametru w sprawozdaniu z badania kotła ?

Zamawiający potwierdza powyższe informacje i dodatkowo wymaga potwierdzenia zakresu modulacji w sprawozdaniu z badania kotła, który podlegał badaniu zgodnie z normą PN-EN 303 5:2012.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Właściciela budynku jest doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zabezpieczonego zgodnie z opisem specyfikacji w miejsce montażu instalacji OZE.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż instalacji.

Po stronie Użytkownika/Właściciela budynku jest umożliwić dostęp do miejsca na gruncie oraz uprzątnięcie go z obiektów uniemożliwiających montaż instalacji.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje. Dodatkowo każdorazowa konieczność wzmocnienia musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu instalacji solarnych i kotłowych  leży w gestii Właściciela budynku.

Zamawiający informuje, że obowiązkiem Właściciela budynku jest doprowadzenia do pomieszczenia montażu instalacji solarnych i kotłowych zimnej i ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania (jeżeli istnieje) oraz cyrkulacji (jeżeli istnieje).

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Użytkownika instalacji?

Zamówienie nie obejmuje wykonania monitoringu.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Wykonawca zobowiązany jest włączyć się  do istniejącej instalacji odgromowej.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na formę realizacji zadania – dostawa i montaż – Zamawiający nie wymaga przygotowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast przed wykonaniem Wykonawca ma przeprowadzić inwentaryzację w stopniu umożliwiającym prawidłowy montaż instalacji uzgodniony i pisemnie zatwierdzony przez Beneficjenta.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że jako rozwiązanie równoważne dla licznika ciepła Zamawiający uzna przepływomierz elektroniczny umożliwiający odczyt za pomocą sterownika kotła.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa i montaż grzałki elektrycznej jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa i montaż pompy górnej wężownicy wraz z osprzętem jest po stronie Beneficjenta.

Zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa pompy górnej wężownicy (jeżeli jest niezbędna) leży po stronie Beneficjenta. Natomiast dostawa osprzętu pozostałem i montaż całego elementu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 27

Czy dla każdej instalacji solarnej należy dostarczyć moduł internetowy?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia modułu internetowego przez Wykonawcę. Jednak w przypadku, gdy Beneficjent instalacji zakupi moduł, Wykonawca jest zobowiązany do jego montażu.

Pytanie 28

Jeżeli dla instalacji solarnych należy dostarczyć moduł internetowy, to czy Wykonawca ma go podłączyć do Internetu Beneficjenta?

Podłączenie modułu do internetu leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że sterownik solarny nie musi posiadać wbudowanego modułu internetowego.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych o gwarancji mocy – max. 3% straty w pierwszym roku, następnie maksymalny spadek 0,7% rocznie przez okres 25 lat (po 25 latach 80,2%).

Zamawiający dopuści moduły o takich parametrach.

Pytanie 31

Zamawiający wymaga szybę o grubości szkła 4mm, nie precyzując jednocześnie jaki rodzaj szyby ma mieć kolektor słoneczny. Prosimy o informacje  jaki rodzaj szkła solarnego wymaga Zamawiający?

Zamawiający wymaga szybę solarna antyrefleksyjną.

Pytanie 32

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o zakresie pracy od minus 25 stopni?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników, których zakres pracy rozpoczyna się od minus 25 stopni C.

Pytanie 33

Prosimy o rezygnację z wymagań przeprowadzania analizy ryzyka opisanej w 3 punkcie projektu budowlano-wykonawczego, ze względu na to że instalacja fotowoltaiczna nie zwiększa ryzyka wystąpienia wyładowania piorunowego, w takim przypadku taka analiza nie ma sensu.

Zamawiający rezygnuje z wymogu przeprowadzenia analizy ryzyka.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie że dostarczenie oraz montaż głównego wyłącznika nadprądowego opisanego w punkcie 3 projektu budowlano-wykonawczego jest po stronie użytkownika.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 35

W celu poprawnego wycenienia kosztów prosimy o informację ile jest instalacji montowanych na gruncie, elewacji oraz dachach i jakiego typu oraz jakie mają nachylenie.

Instalacje solarne:

|  |  | 2/200 | 3/300 | 4/400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkalny | dach skośny | 10 | 13 | 0 |
|  | dach płaski | 1 | 6 | 0 |
|  | elewacja | 3 | 2 | 1 |
| pomocniczy | dach skośny | 0 | 0 | 0 |
|  | dach płaski | 1 | 0 | 0 |
|  | elewacja | 1 | 0 | 0 |
| grunt | grunt | 0 | 0 | 0 |

Instalacje fotowoltaiczne:

|  |  | 2,48 | 2,79 | 3,41 | 4,34 | 5,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkalny | dach skośny | 10 | 4 | 14 | 11 | 3 |
|  | dach płaski | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|  | elewacja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pomocniczy | dach skośny | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
|  | dach płaski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | elewacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grunt | grunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie że konstrukcja korygująca (tzw. „ekierki”) kąt modułów fotowoltaicznych jest wymagana w przypadku gdy dachu ma kąt mniejszy niż 10 stopni.

Konstrukcja wznosząca moduły fotowoltaicznej ponad powierzchnię dachu, jest wymagana przy dachach poniżej 10 stopni nachylenia. Kąt 10 stopni jest minimalnym kątem, który zapewni efekt samooczyszczenia się modułów .

Pytanie 37

Pragniemy poinformować że w celu spełnienia wymagań przedstawionych w punkcie 5 projektu budowlano-wykonawczego niezbędnym będzie zastosowanie systemowego rozwiązania opartego o optymalizatory mocy oraz dodatkowego licznika energii, który będzie musiał zostać zamontowany w głównej rozdzielni budynku. Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów ze względu na to że w żadnej innej części opracowania powyższe elementy nie zostały wzięte pod uwagę a bardzo podniosą koszt wykonania każdej z instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w optymalizatory mocy, które zostały zawarte w spisie materiałów poszczególnych mocy instalacji, a także zaznaczono ich obecność w punkcie 4.2. projektu budowlano-wykonawczego.

Zamawiający wymaga od Beneficjentów zamontowania dodatkowego licznika energii, wskazującego bieżące zużycie energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych. Dostawa i montaż licznika jest po stronie Beneficjenta.

Produkcja energii elektrycznej z instalacji może być monitorowana za pomocą aplikacji internetowej.

Pytanie 38

W związku z koniecznością wykonania monitoringu instalacji fotowoltaicznej prosimy o potwierdzenie że po stronie użytkownika jest dostarczenie stałego łącza internetowego.

Zamawiający potwierdza powyższe informacje.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku gdy ścieżka prowadzenia kabli DC instalacji fotowoltaicznej jest krótsza niż 10 metrów wystarczającym będzie zastosowanie ograniczników przepięć po stronie prądu stałego T. II.

Wybór typu ograniczników przepięć DC nie zależy od długości linii kablowej. Zamawiający wymaga, aby ograniczniki przepięć dobierane były zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie że po stronie prądu stałego instalacji fotowoltaicznej elementami zabezpieczającymi instalację będą (prócz wewnętrznych zabezpieczeń falownika) ograniczniki przepięć, a element widoczny na schematach dla instalacji o mocy 4,34kW oraz 5,27kW stanowi graficzny symbol rozłącznika zawartego standardowo w falowniku.

Zamawiający potwierdza, iż po stronie prądu stałego znajdować będą się ograniczniki przepięć. Rozłącznik prądu stałego ma być na wyposażeniu falownika.