ŁUKASZ SKUTNIK

ul. Wronia 17/2; 09-472 Słupno

lukasz.skutnik@op.pl

NIP 774-190-01-14

Tel. 505-416-609

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

| Nazwa i adres inwestycji | Rozbudowa sieci wodociągowej do działki o nr ewid. 699/2 obręb Dąbrowice Miasto - Gmina Dąbrowice |  |
| --- | --- | --- |
| Branża | Sanitarna |  |
| Inwestor | Gmina Dąbrowice Ul. Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice |  |
| Egzemplarz | 1 2 3 |  |
| Kategoria Obiektu | Branża sanitarna | XXVI |

Wykaz działek : 699/2, 1025/3, 33, 32, 31, 65

Jednostka ewidencyjna 100203_4 - Dąbrowice

obręb 100203_4.0003 -  Dąbrowice

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr. uprawnień i specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Branża sanitarna | mgr inż. Damian Jóźwiak | MAZ/0971/PBS/19 |  |

Dąbrowice 10.2025

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej do działki                        o nr ewid. 699/2 obręb Dąbrowice Miasto - Gmina Dąbrowice, na działkach wykazanych na stronie tytułowej.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Istniejące uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna.

Dz. nr ewid. 1025/3, 65 – drogi gminne, dz. nr 699/2, 33, 32, 31 – prywatne nieruchomości.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU LUB DZIAŁKI.

a) Projektuje się budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid. 1025/3, prywatnych nieruchomościach nr ewid. 33, 32, 31 z włączeniem w istniejący wodociąg w działce o nr ewid. 65 oraz przyłącze wodociągowe do działki nr ewid. 699/2.

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków - nie dotyczy.

c) Układ komunikacyjny – istniejący bez zmian.

d) Dostęp do drogi publicznej – istniejący bez zmian.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

- sieć wodociągowa 1-2-3-4-5-6 – Ø110mm PE– mb.   716,40

- przyłącze wodociągowe 6-7 -  Ø40mm PE – mb. 19,92,

- hydrant nadziemny DN80 – 1 szt.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni – istniejący, nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy

b) powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych – nie ulega zmianie, nie dotyczy

c) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – nie ulegnie zmianie, nie dotyczy

d) powierzchni biologicznie czynnej – nie ulegnie zmianie

e) powierzchni innych części terenu – nie ulegnie zmianie.

5. INFORMACJE I DANE

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu – brak

- teren inwestycji nie jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- teren nie znajduje się granicach terenu górniczego

- teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest terenem zmeliorowanym

- przedsięwzięcie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie koliduje z istniejącymi drzewami. Inwestycja nie jest objęta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym na terenie Gminy Dąbrowice.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Ustawy Prawo ochrony środowiska

Zasięg i obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:

Jednostka ewidencyjna 100203_4- Dąbrowice

obręb 100203_4.0003 -  Dąbrowice

Wykaz działek : 699/2, 1025/3, 33, 32, 31, 65

Płock, dnia 23.10.2025r.

DAMIAN JÓŹWIAK

UL. GÓRNA 40d m3

09-402 PŁOCK

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane składam niniejsze oświadczenie jako projektant projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej do działki nr ewid. 699/2 obręb Dąbrowice Miasto – Gmina Dąbrowice

zlokalizowanej w miejscowości:

Jednostka ewidencyjna 100203_4 - Dąbrowice

obręb 100203_4.0003 -  Dąbrowice

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: 699/2, 1025/3, 33, 32, 31, 65

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                     i kanalizacyjnych.

……………………………………….

(podpis)

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali  1:500, aktualna do celów projektowych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Protokół z narady koordynacyjnej.

- Obowiązujące przepisy i normy.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Niniejsze opracowanie (kat. XXVI) obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej do działki o nr ewid. 699/2 obręb Dąbrowice Miasto - Gmina Dąbrowice, na działkach wykazanych na stronie tytułowej.

4. PRZEBUDOWA ROWU I ODPROWADZENIE WÓD DO STUDNI CHŁONNEJ.

Projektuje się budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid. 1025/3, prywatnych nieruchomościach nr ewid. 33, 32, 31 z włączeniem w istniejący wodociąg Ø 160 w działce o nr ewid. 65 oraz przyłącze wodociągowe do działki nr ewid. 699/2.

Do budowy przewidziano następujące odcinki: odcinek sieci wodociągowej 1-2-3-4-5-6 o średnicy Ø110 PE                                  i długości 716,40mb oraz przyłącze wodociągowe – odcinek 6-7 o średnicy Ø40 PE i długości 19,92mb.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny DN80. Dla odwodnienia hydrantu dokonać obsypki filtracyjnej                            w ilości 0,3m3 kruszywa na hydrant.

Trzpień zasuwy wodociągowej, w obudowie teleskopowej, należy wyprowadzić do rzędnej  terenu (10cm poniżej pokrywy żeliwnej skrzynki). Skrzynkę uliczną obsadzić równo z terenem na podparciu z bloczków betonowych                          i obetonować. Zasuwę oznaczyć tabliczką na widocznym trwałym elemencie urbanistycznym zgodnie z normą. Skrzynki żeliwne obetonować w promieniu 0,5m lub osadzić w płycie betonowej.

Połączenia rur PE z armaturą kołnierzową wykonać przy użyciu kołnierzy PE do zgrzewania z kołnierzem stalowym lub kołnierzy kombi z zabezpieczeniem przesuwu. Wszystkie elementy stalowe użyte do zabudowy podziemnej w tym łączniki śrubowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Do celów p. poż. w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym na sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant p.poż. nadziemny DN80.

W zakresie sieci wodociągowej zaprojektowano:

- sieć wodociągowa 1-2-3-4-5-6 – Ø110mm PE– mb.   716,40

- przyłącze wodociągowe 6-7 -  Ø40mm PE – mb. 19,92,

- hydrant nadziemny DN80 – 1 szt.

Początek formularza

Dół formularza

5. Roboty ziemne.

Roboty należy wykonać mechanicznie, a w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu oraz w miejscach kolizji, ręcznie. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z ażurowym umocnieniem. Ostatnią 10cm warstwę urobku w dnie wykonać ręcznie wraz z wyrównaniem dna oraz oskarpowaniem ścian. Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Rurociągi układać w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z piasku przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Ułożony na zagęszczonym podłożu rurociąg obsypać i zagęścić warstwami piasku co 20cm do wysokości 40cm ponad rurę i ułożyć taśmę lokalizacyjną. Resztę wykopu w pasie drogowym zasypać piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika 0,98, a na terenie działki gruntem rodzimym.

Po wykonaniu robót należy nawierzchnię doprowadzić do stany pierwotnego.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu robót powinien być wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami.

Istniejące uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy wykonać ręcznie i pod nadzorem pracowników właścicieli-zarządców poszczególnych sieci, po ich uprzednim powiadomieniu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotową inwestycję wg. lokalizacji przedstawionej w części graficznej projektu.

Wytyczne realizacyjne z narady koordynacyjnej – warunki bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA:

1. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli nN 0,4kV . Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Zachować odległość pionową między ist. linią kablową, a proj. siecią nie mniejszą niż wymagana normą N-SEP-E-004.

2. W zakresie prac występują zbliżenia i skrzyżowania z linią napowietrzną nN 0,4kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN 0,4kV, prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA.

3. Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem (dla linii nn 0,4kV) w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Zarządzania Eksploatacją, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energaoperator.pl

4. Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. 1,5m: - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamuleniem z zachowaniem folii (niebieska) ostrzegawczej, oraz zabezpieczyć proj. sieć.

5. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji.

6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.

8. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych (w tym obcych właścicieli sieci elektroenergetycznej kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.

9. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca

7. PRÓBA CIŚNIENIOWA

Po ułożeniu wodociągu przed dokonaniem przełączeń rurociąg, należy poddać płukaniu, dezynfekcji roztworem wodnym chloru o stężeniu 30g/m3 przez okres 48 godz. a następnie płukaniu mieszaniną wodno-powietrzną                             z prędkością ok. 2m/s poprzez kilkakrotną wymianę wody w rurociągu. Po stwierdzeniu przydatności wody do celów spożywczych dokonać przełączeń wykonanego wodociągu do sieci miejskiej.

Przed włączeniem rurociągu do eksploatacji poddać próbom ciśnieniowym na ciśnienie 1,0MPa. Przed zasypaniem należy na wysokości ok. 40cm ponad górną krawędzią rurociągów ułożyć taśmę identyfikacyjną                                    z wkładką metalową w kolorze niebieskim.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną, która wg. par. 4.3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych.

Natomiast warunki gruntowe określono jako proste – wg par 4.2 pkt 1 ww. rozporządzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Zalecenia:

- w przypadku układania rurociągów w obrębie gruntów spoistych w stanie plastycznym, zaleca się wzmocnić podłoże warstwą tłucznia,

- przy układaniu sieci w obrębie luźnych piasków dno wykopu zaleca się dogęścić zagęszczarką wibracyjną. Grunty organiczne zalegające w poziomie posadawiania należy wymienić,

- na odcinkach, gdzie sieć układana będzie w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych, a miąższość warstwy wodonośnej występującej powyżej jest niewielka, odwodnienie można prowadzić za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na pozostałych odcinkach zaleca się prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych,

- w celu ograniczenia negatywnego wpływu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace ziemne powinny być prowadzone w okresie o niskim stanie wód podziemnych.

Odwodnienie powinno być prowadzone krótkimi odcinkami w celu uniknięcia długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów ułożonych dwustronnie w odległości max. Co 2,0m. Każdorazowo sposób odwodnienia należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo – wodnych i uzgodnić go z Inspektorem Nadzoru oraz inwestorem, Zrzut wody przewidziano do istniejących rowów przydrożnych z użyciem rurociągów tymczasowych.

9. WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Roboty budowlane zorganizować tak, aby nie powodować nadmiernego zanieczyszczenia środowiska w zakresie hałasu, emisji pyłów i gazów do atmosfery, odpadów itp. Podczas przestojów sprzęt mechaniczny powinien mieć wyłączone silniki spalinowe. Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą sukcesywnie usuwane. Odpadem będzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, który będzie wywieziony na składowisko odpadów. W trakcie realizacji zadania mogą powstać inne odpady, typu opakowania po materiałach, elementy drewniane, metalowe, inne.

Ww. odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i będą wywożone na składowisko odpadów. Odpady winny być segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz na zdrowie ludzi.

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na obiekty sąsiednie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Teren naruszony w trakcie robót związanych z budową , należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy przed zasypaniem winny być dokonane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela administratora sieci wodociągowej.

Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół.

Stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopów  roboty winne być prowadzone pod stałym nadzorem kierownika budowy.

W przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić właściciela urządzeń oraz zabezpieczyć miejsce uszkodzenia  pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP robót ziemnych                                          i instalacyjnych

Trasa budowanej sieci wodociągowej, winna być wytyczona przed rozpoczęciem robót przez uprawnionego geodetę i podlegać w zakresie lokalizacyjnym i wysokościowym powykonawczej inwentaryzacji stanowiącej podstawę końcowego odbioru.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń niż te ujęte w projekcie pod warunkiem, że ich właściwości i parametry są takie same lub lepsze oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi, jak również potwierdzone protokołem uzgodnieniowym podpisanym przez Wykonawcę, Inwestora, Projektanta oraz administratora sieci wodociągowej.

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

- sieć wodociągowa 1-2-3-4-5-6 – Ø110mm PE– mb.   716,40

- przyłącze wodociągowe 6-7 -  Ø40mm PE – mb. 19,92,

- hydrant nadziemny DN80 – 1 szt.

KLAUZULA PROJEKTOWA

Poszczególne produkty wymienione lub użyte w dokumentacji zostały przyjęte w celu jak najdokładniejszego określenia charakterystyki i parametrów technicznych jakie winny spełniać projektowane rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest możliwe przeprowadzenie niezbędnych obliczeń i sprawdzeń, czy przyjęte rozwiązania

projektowe spełniają obowiązujące przepisy i normy, bez przyjęcia konkretnych wartości parametrycznych, którymi charakteryzują się istniejące, certyfikowane, dostępne na rynku budowlanym materiały i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urządzenia, instalacje i materiały konkretnych

producentów należy traktować wyłącznie jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia oraz do oceny rozwiązań równoważnych.

Dla wszystkich użytych w projekcie wyrobów dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Równoważność to rozwiązania (materiałowe, technologiczne i użytkowe), które nie są identyczne z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska efekt inwestycyjny w pełni odpowiadający jego potrzebom, celowi zamówienia oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2008r.

sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z którym pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby ją pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia.

Równoważny produkt nie musi posiadać cech identycznych z produktem wskazanym w dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/08)

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy

z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, a wyłącznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, na podstawie określonych parametrów technicznych i użytkowych.

Rozwiązania równoważne są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymagań technologicznych, wydajnościowych i funkcjonalno-użytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawą do oceny równoważności zaproponowanych produktów / urządzeń / towarów/ jest porównanie parametrów technicznych, materiałowych, jakościowych oraz kryteriów stosowania i wymagań użytkowych podanych w dokumentacji projektowej.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich zgodności z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod względem:

• gabarytów budowlanych i konstrukcyjnych;

• przeznaczenia i charakteru użytkowego;

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału);

• parametrów technicznych (wydajność, izolacyjność, odporność, wytrzymałość, trwałość, etc.);

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania;

Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej.

Na etapie składania oferty wykonawca / oferent ma obowiązek zapoznania się z całą dokumentacją projektową. W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań w niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowiązany jest wystąpić do jednostki projektowania za pośrednictwem Inwestora o złożenie wyjaśnień.

Wszystkie produkty równoważne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji inwestycji muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora oraz posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z normami dotyczącymi określonej grupy produktów, w szczególności aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych materiałów i urządzeń, potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, które należy dostarczyć wraz z autoryzacją producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający posiądzie wiedzę, że przewidziany w ofercie wykonawcy wyrób lub urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca będzie obowiązany zastosować materiały i technologie zgodnie z dokumentacją projektową.

PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1: 25 000